Трансформатор тока 62/30; 400/5, кл. т. 0,5, 5 ВА

Технические характеристики желаемого трансформатора:

- Тип трансформатора – проходной

- Коэффициент трансформации 400/5

- Номинальный первичный ток – 400 А (Ампер)

- Номинальный вторичный ток – 5 А

- Обмотка – 80 витков, 3 жилы (проводника) сечением 0,2…0,3 мм2. Намотка в два слоя правая. Длина проводника 4,25 м.

- Номинальная нагрузка 5 ВА (Вольт Ампер)

- Номинальное напряжение (первичная обмотка) – 0,66 (0,72) кВ (кило Вольт)

- Класс точности 0,2S

- Частота 50 Гц (Герц)

- Максимальная рабочая температура 60-75 С (градус Цельсия)

Требуется магнитопровод (тороидальный, ленточный) со следующими параметрами:

- Форма – тороидальный сердечник в изоляции.

- Геометрические размеры: 54х42х21 мм (Dxdxh – обозначение согласно каталогу) (диаметр внешний х диаметр внутренний х толщина). Размеры указаны с учётом слоя изоляции. Допуск на размер только в меньшую сторону 3-5 мм не более.

Трансформатор тока 86/60; 800/5, кл. т. 0,5S, 5 ВА

Технические характеристики желаемого трансформатора:

- Тип трансформатора – проходной

- Коэффициент трансформации 800/5

- Номинальный первичный ток – 800 А (Ампер)

- Номинальный вторичный ток – 5 А

- Обмотка – 160 витков двухместная (по 80 витков на сектор) для исключения двух стеснённых мест, 2 жилы (проводника) сечением: 1 провод 0,3 мм2, 2 провод 1,1 мм2.

- Номинальная нагрузка 5 ВА (Вольт Ампер)

- Номинальное напряжение (первичная обмотка) – 0,66 (0,72) кВ (кило Вольт)

- Класс точности 0,2S

- Частота 50 Гц (Герц)

- Максимальная рабочая температура 60-75 С (градус Цельсия)

Требуется магнитопровод (тороидальный, ленточный) со следующими параметрами:

- Форма – тороидальный сердечник в изоляции.

- Геометрические размеры: 81х69х17 мм (Dxdxh – обозначение согласно каталогу) (диаметр внешний х диаметр внутренний х толщина). Размеры указаны с учётом слоя изоляции. Допуск на размер только в меньшую сторону 3-5 мм не более.

Трансформатор тока 104/80; 1000/5, кл. т. 0,5S, 10 ВА

Технические характеристики желаемого трансформатора:

- Тип трансформатора – проходной

- Коэффициент трансформации 1000/5

- Номинальный первичный ток – 100 А (Ампер)

- Номинальный вторичный ток – 5 А

- Обмотка – 200 витков двухместная (по 100 витков на сектор) для исключения двух стеснённых мест, 2 жилы (проводника) сечением: 1 провод 0,3 мм2, 2 провод 1,5 мм2.

- Номинальная нагрузка 10 ВА (Вольт Ампер)

- Номинальное напряжение (первичная обмотка) – 0,66 (0,72) кВ (кило Вольт)

- Класс точности 0,5S

- Частота 50 Гц (Герц)

- Максимальная рабочая температура 60-75 С (градус Цельсия)

Требуется магнитопровод (тороидальный, ленточный) со следующими параметрами:

- Форма – тороидальный сердечник в изоляции.

- Геометрические размеры: 98х86х25 мм (Dxdxh – обозначение согласно каталогу) (диаметр внешний х диаметр внутренний х толщина). Размеры указаны с учётом слоя изоляции. Допуск на размер только в меньшую сторону 3-5 мм не более.

Трансформатор тока 74/50; 1000/5, кл. т. 1, 10 ВА

Технические характеристики желаемого трансформатора:

- Тип трансформатора – проходной

- Коэффициент трансформации 1000/5

- Номинальный первичный ток – 1000 А (Ампер)

- Номинальный вторичный ток – 5 А

- Обмотка – 200 витков двухместная (по 100 витков на сектор) для исключения двух стеснённых мест, 2 жилы (проводника) сечением: 1 провод 0,3 мм2, 2 провод 1,5 мм2.

- Номинальная нагрузка 10 ВА (Вольт Ампер)

- Номинальное напряжение (первичная обмотка) – 0,66 (0,72) кВ (кило Вольт)

- Класс точности 0,5S

- Частота 50 Гц (Герц)

- Максимальная рабочая температура 60-75 С (градус Цельсия)

Требуется магнитопровод (тороидальный, ленточный) со следующими параметрами:

- Форма – тороидальный сердечник в изоляции.

- Геометрические размеры: 68х56х21 мм (Dxdxh – обозначение согласно каталогу) (диаметр внешний х диаметр внутренний х толщина). Размеры указаны с учётом слоя изоляции. Допуск на размер только в меньшую сторону 3-5 мм не более.

Трансформатор тока 62/40; 600/5, 0,5, 7,5 ВА

Технические характеристики желаемого трансформатора:

- Тип трансформатора – проходной

- Коэффициент трансформации 600/5

- Номинальный первичный ток – 600 А (Ампер)

- Номинальный вторичный ток – 5 А

- Обмотка – 120 витков двухместная (по 60 витков на сектор) для исключения двух стеснённых мест, 2 жилы (проводника) сечением: 1 провод 0,65 мм2 каждая.

- Номинальная нагрузка 7,5 ВА (Вольт Ампер)

- Номинальное напряжение (первичная обмотка) – 0,66 (0,72) кВ (кило Вольт)

- Класс точности 0,5

- Частота 50 Гц (Герц)

- Максимальная рабочая температура 60-75 С (градус Цельсия)

Требуется магнитопровод (тороидальный, ленточный) со следующими параметрами:

- Форма – тороидальный сердечник в изоляции.

- Геометрические размеры: 58х46х23 мм (Dxdxh – обозначение согласно каталогу) (диаметр внешний х диаметр внутренний х толщина). Размеры указаны с учётом слоя изоляции. Допуск на размер только в меньшую сторону 3-5 мм не более.

Трансформатор тока 166/165h; 6000/5, 0,5S, 30 ВА

Технические характеристики желаемого трансформатора:

- Тип трансформатора – проходной

- Коэффициент трансформации 6000/5

- Номинальный первичный ток – 6000 А (Ампер)

- Номинальный вторичный ток – 5 А

- Обмотка – 1200 витков сплошная, 1 жила (проводник) сечением: 1,2 мм2.

- Номинальная нагрузка 30 ВА (Вольт Ампер)

- Номинальное напряжение (первичная обмотка) – 0,66 (0,72) кВ (кило Вольт)

- Класс точности 0,5S

- Частота 50 Гц (Герц)

- Максимальная рабочая температура 60-75 С (градус Цельсия)

Требуется магнитопровод (тороидальный, ленточный) со следующими параметрами:

- Форма – прямоугольный сердечник в изоляции.

- Геометрические размеры: 230х128х15 мм (Высота х Ширина х Глубина). Размеры окна 200х98 (Высота х Ширина). Размеры указаны с учётом слоя изоляции. Допуск на размер только в меньшую сторону 3-5 мм не более.

Трансформатор тока МАК-ru 140/100h; 4000/5, 0,5S, 10 ВА

Технические характеристики желаемого трансформатора:

- Тип трансформатора – проходной

- Коэффициент трансформации 4000/5

- Номинальный первичный ток – 4000 А (Ампер)

- Номинальный вторичный ток – 5 А

- Обмотка – 800 витков сплошная с утолщениями на верхнем и нижнем секторах для исключения стеснённых мест, 2 жилы (проводника) сечением: 0,8 мм2.

- Номинальная нагрузка 10 ВА (Вольт Ампер)

- Номинальное напряжение (первичная обмотка) – 0,66 (0,72) кВ (кило Вольт)

- Класс точности 0,5S

- Частота 50 Гц (Герц)

- Максимальная рабочая температура 60-75 С (градус Цельсия)

Требуется магнитопровод (тороидальный, ленточный) со следующими параметрами:

- Форма – тороидальный сердечник в изоляции.

- Геометрические размеры: 130х116х9 мм (Dxdxh – обозначение согласно каталогу) (диаметр внешний х диаметр внутренний х толщина). Размеры указаны с учётом слоя изоляции. Допуск на размер только в меньшую сторону 3-5 мм не более.