| Вар 189 Гц Алюминий |  | 12,5квар | 25квар | 50квар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод |  |  | ПСДК-Л |  |
| Толщина | мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Ширина | мм | 4 | 8 | 15 |
| Cечение |  | 11,2 | 22,4 | 42 |
| Плотность, тока, макс |  | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Удвоенная толщина изоляции | мм | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Толщина с изоляцией | мм | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Ширина с изоляцией | мм | 4,28 | 8,28 | 15,28 |
| Ширина слоя | мм | 89,88 | 107,64 | 106,96 |
| Ширина слоя с учетом краев |  | 98 | 141 | 191 |
| Высота верт пластины | мм | 103 | 146 | 196 |
| Высота верт пластины (выбор) |  | 105 | 150 | 200 |
| Длина горизонт пластины |  | 164,96 | 185,96 | 209,96 |
| Длина горизонт пластины с учетом зазора 7 мм |  | 180 | 201 | 225 |
| Межслойная изоляция | мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Число слоев вкл наружную |  | 4 | 4 | 4 |
| Толщина каркаса | мм | 2 | 2 | 2 |
| Толщина намотки | мм | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| Толщина намотки с 2 мм оправкой |  | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| Удвоенная толщинам намотки с оправкой |  | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
| Число слоев |  | 3 | 3 | 3 |
| Число витков в слое |  | 21,0 | 15,0 | 10,5 |
| Число витков общее |  | 62 | 44 | 31 |
| Число витков общее фактическое |  | 63 | 45 | 31,5 |
| Cредняя длина витка | mm | 240,0 | 276,0 | 317,1 |
| Длина провода | М | 15,1 | 12,4 | 10,0 |
| Объем провода | dm^3 | 0,291 | 0,291 | 0,198 |
| Вес провода на 1 обмотку | кг | 2,60 | 2,60 | 1,77 |
| Вес провода на трансформатор | кг | 7,80 | 7,80 | 5,31 |
| Объем железа | dm^3 | 2,74 | 2,74 | 5,05 |
| Вес железа | kg | 21,38 | 21,38 | 39,37 |
| Треб индуктивность mH | Гн | 3,07 | 1,53 | 0,77 |
| Инд сопр | Ом | 1,0362 | 1,0362 | 0,5181 |
|  |  |  | Железо |  |
| Ток ном |  | 18,0 | 36,1 | 72,2 |
| Напр ном |  | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| Ток макс |  | 27 | 54 | 108 |
| НАПР МАКС |  | 26 | 26 | 26 |
| V*I |  | 706 | 1411 | 2822 |
| Ar= V*A/(Kf*Ku*f*Bac*J)cm^4 |  | 182 | 363 | 726 |
| Cечение стали Ac cm^2 Ac=√Ar |  | 13 | 19 | 27 |
| Сторона квадрата мм |  | 37 | 44 | 52 |
| Выбор набора Ширина, мм |  | 38 | 45 | 53 |
| Выбор набора Толщина мм |  |  |  |  |