## Лист1
Единица: мм
No. | Внешний диаметр сердечника перед намоткой | Внутренний диаметр сердечника перед намоткой | Высота сердечника перед намоткой | Напряжение первичной обмотки, В | Напряжение вторичной обмотки, В | Диаметр медного провода первичной обмотки | Диаметр медного провода вторичной обмотки | Витки первичной обмотки | Витки вторичной обмотки | Наружный диаметр готовой катушки | Готовая катушка внутренний диаметр | Высота готовой катушки | Ширина изоляционной ленты | Толщина изоляционной ленты | Готовые катушки фотографии | Рекомендуемый станок
ОСМ Д 0,25 TV1 ПВИ-Д, УВПП-Д 400, ПВИР | 120 | 68 | 40 | 380 |  | 0.6 |  | 1140 |  | 130 | 30 | 60 | 10 | 0.8
|  |  |  | 690 |  | 0.4 |  | 872.5
|  |  |  | 1140 |  | 0.4 |  | 1925.6818
[5 empty] | Е |  | 0.55 |  | 110
[5 empty] | 12 |  | 0.55 |  | 36
[5 empty] | 36 |  | 0.9 |  | 105
[5 empty] | 110 |  | 1 |  | 380
ОСМ Д 0,07, TV1 АВ-ДБ 250-40,630 / АВ-ДА 250-400 | 90 | 52 | 32 | 380 |  | 0.3 |  | 1108.3333 |  | 105 | 25 | 50 | 10 | 0.8
|  |  |  | 690 |  | 0.3 |  | 904.1667
|  |  |  | 1140 |  | 0.3 |  | 1312.5
[5 empty] | 110 |  | 0.4 |  | 320.8333
[5 empty] | Е |  | 0.4 |  | 110
[5 empty] | 36 |  | 0.8 |  | 105
ОСМ Д 0,11, TV1 ПВИ-80 | 115 | 64 | 32 | 380 |  | 0.4 |  | 1477.7778 |  | 135 | 30 | 50 | 10 | 0.8
|  |  |  | 690 |  | 0.3 |  | 1205.5556
|  |  |  | 1140 |  | 0.3 |  | 1750
[5 empty] | 230 |  | 0.3 |  | 894.4444
[5 empty] | 36 |  | 0.7 |  | 140
[5 empty] | Е |  | 0.4 |  | 140
[5 empty] | 12 |  | 0.55 |  | 46.6667
Датчики тока (трансформатор тока)
ТДТ-1 | 51 | 30 | 25 |  |  | 0.2 |  | 2100 |  | 60 | 25 | 27 | 10 | 0.8
ТДТ-2 | 67 | 38 | 41 |  |  | 0.2 |  | 3000 |  | 70 | 31 | 45 | 10 | 0.8
Вопросы:
1. Нужно ли перед намоткой первичной обмотки наматывать изоляционную ленту на тороидальный сердечник?
Да
Первичная обмотка мотается сначала проводом 0,6 мм, а затем проводом 0,4 мм., с отпайками под напряжение 380, 690, 1140 В. И обязательно с нанисением изолирующей ленты толщиной 10 мм.
2. Нужно ли наматывать изоляционную ленту на первичную обмотку после завершения первичной обмотки ?
Да
3. Нужно ли наматывать изоляционную ленту на вторую обмотку после завершения второй обмотки?
Да
Вторичная обмотка наматывается аналогично первичной, - в плане отпаек.