Приложение 2 к ТКП

Технические и конструктивные характеристики высокока-

чественных трансформаторов с изоляцией из литьевой

смолы с залитыми эпоксидной смолой высоковольтными

обмотками

1- Введение

Основные технические и конструктивные характеристики трехфазных трансформаторов с изолированными эпоксидной смолой первичными обмотками соответствуют приведенным в данном документе.

2- Действующие стандарты.

Трансформаторы должны соответствовать требованиям следующих государственных и международных стандартов.

- IEC 60076-11 Сухие силовые трансформаторы;

- IEC 60076-1 Силовые трансформаторы - Введение;

- IEC 60076-2 Силовые трансформаторы – Испытание на нагрев при длительной работе;

- IEC 60076-3 Силовые трансформаторы – Уровни изоляции;

- IEC 60076-4 Силовые трансформаторы – Рекомендации по базисному уровню прочности изоляции;

- IEC 60076-5 Силовые трансформаторы – Стойкость к короткому замыканию;

- IEC 60076-10 Силовые трансформаторы – Измерение уровня шума;

- IEC 60076-12 Руководство по нагрузке для трансформаторов с изоляцией литьевой смолой;

- IEC 60270:    Измерение частичных разрядов;

- IEC 60285: Электрическая изоляция – оценка теплостойкости и маркировка;

- IEC 60529:   Уровень защиты, обеспечиваемый распределительными коробками  ( IP.. код ) .

Допустимые допуски гарантированных значений  – это значения, приведенные в вышеуказанных стандартах.

3 – Характеристики смолы

Высоковольтные обмотки заливаются эпоксидной смолой с кварцевым порошком и гидроокисью алюминия, что проводится в вакууме в автоклавах для обеспечения хорошей дегазации.

Данная эпоксидная смесь обладает прекрасными диэлектрическими и механическими характеристиками, что обеспечивает устойчивость ко всевозможным нагрузкам, возникающим при эксплуатации трансформатора.

Класс термоустойчивости смеси должен быть не ниже Класса F, с самостоятельной сертификацией производителем и подкреплением испытаниями на старение в широких пределах стандартов на испытания. Однако, смесь должна не только быть полностью негигроскопичной и не поддерживающей горения, но и обладать коэффициентом расширения как можно более близким к коэффициенту расширения проводников, что максимизирует сопротивляемость растрескиванию при температурном воздействии вследствие изменения нагрузки.

4- Конструктивные характеристики.

4.1 – Высоковольтные обмотки

Высоковольтные обмотки должны наматываться на высокоавтоматизированном оборудовании, с намоткой на каркасе из алюминиевой (или медной) фольги с прослаиванием двойным изолирующим материалом, и образующиеся в результате диски пронизаны и пропитаны смолой в качестве статичной основы обмотки, что предотвращает перемещение алюминиевых дисков в ходе процессов, предшествующих погружению в литьевую установку.

Данные процессы обеспечивают достаточную толщину внешнего и внутреннего слоя смолы с соблюдением производственных допусков, установленных на этапе конструирования, и гарантируют однородную устойчивость к испытываемым трансформатором нагрузкам в ходе испытаний или эксплуатации.

На первичных обмотках предусмотрены отводы для регулирования первичного напряжения в пределах до +/- 2 x 2,5 %.

Класс термостойкости материала изоляции должен быть F с допускаемыми стандартом IEC 60076-11 температурными перегревами.

4.2 – Низковольтные обмотки

Низковольтные обмотки наматываются специальным высокотехнологичным оборудованием с намоткой широкой алюминиевой (или медной) фольги с механической высотой, соответствующей высоте всей высоковольтной обмотки. В конструкцию должен быть встроен слой предварительно пропитанной эпоксидной смолой изоляции класса F (или при необходимости H), для образования цилиндра, устойчивого к возможным осевым и радиальным механическим нагрузкам, возникающим при коротких замыканиях.

Проводники обмотки и выводы соединены сваркой встык, что предотвращает образование приливов, которые при повторяющихся нагрузках способны повредить слои внутренней изоляции между обмотками и выводами.

В итоге готовая обмотка обладает компактностью и однородностью, необходимыми для работы в различных условиях окружающей среды, включая места с высокой влажностью в тропических либо морских условиях, и позволяют системе сертифицироваться по требованиям F1 согласно стандарта IEC 60076-11.

4.3 – Магнитопровод

На основе соответствующей конструкции магнитопроводы должны обеспечивать неразъемное эквипотенциальное соединение между металлической конструкцией (рамы и тележка) и набором магнитных пластин (сердечником).

Для гарантии полного соответствия между требованиями заказчика и изделием, необходимо издать эксплуатационные и процедурные инструкции с приложением при необходимости специальных требований производителя по магнитопроводу и его компонентам.

5 – Фиксаторы обмотки и соединения.

Фиксаторы обмотки служат для обеспечения достаточных зазоров с учетом возможного смещения.

Высоковольтные внутриобмоточные соединения следует выполнять жесткими изолированными проводниками с целью долговременного сохранения их формы и поддержания достаточных для изоляции промежутков с сохранением преимуществ, предоставляемых малым объемом конструкции.

Высоковольтные выводы должны быть выполнены из латуни, обычно они представляют собой латунные шпильки М12 в комплекте с латунными гайками и шайбами для подсоединения кабельных наконечников питающего кабеля.

Низковольтные соединения должны представлять собой пластины с высверленными отверстиями из алюминия (или меди по требованию), размещенные в верхней части, с противоположной стороны от высоковольтных выводов.

6 – Система защиты

Все трансформаторы должны быть защищены от риска возможного температурного перегрева вследствие чрезмерной перегрузки или недостаточной вентиляции электрощитовой. Для защиты необходимы три платиновых резистивных термодатчика  PT100 Ohm (сопротивлением 100 Ом) по одному на каждую низковольтную обмотку, а также отдельный температурный контроллер в панели переключений.

Эти устройства позволяют запрограммировать подачу сигнала тревоги при температурном перегреве и сигнала аварийного отключения, устанавливаемых в соответствии с классом изоляции используемого материала.

Все трансформаторы, подверженные воздействию импульсов перенапряжения, при питании от воздушных электросетей либо при недостаточной защите от перенапряжений питающей высоковольтной сети, должны быть защищены тремя разрядниками защиты от перенапряжений, подключенными к сетевым вводам трансформатора.

7 – Принадлежности

Каждый трансформатор должен быть снабжен следующими принадлежностями:

- Высоковольтные выводы с лицевой стороны каждой высоковольтной обмотки.

- Низковольтные выводы из алюминиевых пластин.

- Буксировочные отверстия и рым-болты.

- Отводы от первичной обмотки для переключения без нагрузки (± 2 x 2,5 %).

- Двусторонние ролики.

- Вывод заземления.

- Паспортная табличка согласно стандартам IEC (МЭК).

- Устройства температурного контроля, описанные в разделе 7.

8 – Тепловые характеристики

Прочие технические подробности по поставляемому по запросу трансформатору приведены в листке технической информации, приложенном к предложению.

9 – Специальные классы услуг

Если иное не указано в технических данных, трансформаторы изготавливаются со смесью эпоксидной смолы и гидроокиси алюминия, что соответствует классу огнестойкости F1.

Производитель обязан приложить к своему предложению результаты проверок высоковольтных и низковольтных обмоток, выполненных в официальных лабораториях на макетах магнитопровода, подтверждающих соответствие стандартам IEC 60076-11.

Стандарт соответствия должен быть указан на паспортной табличке трансформатора, что требуется вышеуказанными стандартами.

10 – Проверки и инспекции

Каждый произведенный трансформатор прежде реализации на рынке должен пройти приемочные испытания, типовые испытания и возможно специальные испытания.

Как покупатель, так и конечный потребитель могут ознакомиться с результатами данных испытаний на предприятии поставщика, при условии соответствующего уведомления до и в ходе выполнения заказа.

Все проверки выполняются согласно действующим стандартам, и в частности стандарта IEC 60076-11.

11 – Производственный контроль.

Производство трансформаторов контролируется Системой качества согласно стандарта UNI EN ISO 9001:2000.

Система качества компании-производителя сертифицирована ведущим сертификационным органом.

12 – Дополнительная защита

Трансформаторы с заливкой литьевой смолой должны быть защищены от перегрузок и коротких замыканий специальными устройствами защиты как со стороны высокого, так и низкого напряжений.  Выбор необходимого устройства определяется назначением трансформатора (силовой, первичное напряжение, вторичное напряжение и т.п.), и требованиями по нагрузке.

Тем не менее, рекомендуется использовать разрядники защиты от перенапряжений в случае работы при возможных в процессе эксплуатации отклоняющихся условиях, т.е. в ходе переходных процессов по напряжению, атмосферных разрядах, перегрузках, и в зависимости от рода подключенного к системе оборудования. Защитные разрядники повышают эксплуатационную надежность трансформаторов, защищая их в большинстве случаев от отказов на основе внешних событий.