Технико-экономические требования

к проекту на производство сухих трансформаторов с литой изоляцией

| 1. Общие. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подлежит закупке инженерный проект на производство сухих трансформаторов с литой изоляцией мощностью от 100 до 4000 кВА и напряжением до 15кВ с комплектной поставкой оборудования. |  |  |  |
| 2. Исходные данные трансформаторов планируемых к производству |  |  |  |
| 2.1. Мощность трансформаторов: 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 кВА |  |  |  |
| 2.2. Класс напряжения: Таблица 1 |  |  |  |
| Класс напряжения, кВ |  | Уровень изоляции, кВ |  |
|  |  | Одноминутное | Грозовых импульсов (полный/срезанный) |
| 1 | 5 |  | - |
| 6 | 25 |  | 60/70 |
| 10 | 35 |  | 75/90 |
| 15 | 45 |  | 95/115 |
| 2.3. Температура окружающей среды: минус 60 ºС; +45 ºС . |  |  |  |
| 2.4. Класс нагревостойкости изоляции – не ниже F |  |  |  |
| 2.5. Класс пожаростойкости – F1 |  |  |  |
| 2.6. Уровень частичных разрядов − не более 10 пКл . |  |  |  |
| 2.7. Срок службы трансформаторов – не менее 30 лет. |  |  |  |
| 3. Технологические исходные данные. |  |  |  |
| - Реализация проекта планируется в производственном корпусе, согласно приложения №2 к заданию на закупку. |  |  |  |
| В проекте не должно учитываться изготовление магнитопроводов. (Покупатель обладает технологией изготовления магнитопроводов). |  |  |  |
| 3.1. Оборудование для реализации проекта должно подключаться у ПОКУПАТЕЛЯ к электрической сети со следующими параметрами: - рабочее напряжение – 380±10% Вольт, 3 фазы; - частота – 50 Гц; - к сети сжатого воздуха давлением 5,5 бар. |  |  |  |

3.2. Режим работы: - Трех сменный, 8 часов в смену, 257 рабочих дней в году

3.3. Планируемый объем производства трансформаторов в год ≈ 2160шт. 180шт в месяц. Расчёт оборудования производить исходя из 180шт в месяц для трансформаторов 1000кВА

4. По конструкторской части должно поставляться

4.1. Комплект конструкторской документации на трансформаторы до 4000кВА (по уточненным техническим характеристикам трансформаторов после заключения контракта).

4.2. Перечень материалов и их параметров, применяемых в обмотках.

5. По технологической части должно поставляться

5.1. Планировочное решение на организацию производства трансформаторов с литой изоляцией на площадях корпуса, согласно приложения №2 к конкурсному приглашению

5.2. Перечень оборудования с указанием моделей, и комплектации в системе производителей.

5.3. Расчетное количество рабочих, обслуживающего и управляющего персонала по участкам.

5.4. Подробное описание технологии изготовления на трансформаторов до 4000кВА (по уточненным техническим характеристикам после заключения Контракта (Договора).

5.5. Конструкторская документация на оснастку для изготовления обмоток трансформаторов до 2000кВА(по уточненным техническим характеристикам после заключения Контракта (Договора).

6. Организация производства

6.1. Должно поставляться следующее оборудование:

6.1.1. Оборудование для шихтовки магнитопроводов 6.1.2. Оборудование для окраски оставов 6.1.3.Оборудование для намотки обмоток НН и ВН из фольги. 6.1.4. Оборудование для заливки и полимеризации обмоток ВН 6.1.5. Оборудование для покраски обмоток НН. 6.1.6. Оборудование для сварки отводов на обмотках ВН. 6.1.7. Оборудование для испытания трансформаторов

7. Обучение и техническое сопровождение

7.1. Обучение.

7.1.1. Обучение специалистов ПОКУПАТЕЛЯ применению программного обеспечения и особенностям конструирования.

7.1.2. Обучение специалистов ПОКУПАТЕЛЯ особенностям разработки и сопровождения технологии.

7.1.3. Обучение рабочих на установленном оборудовании.

7.1.4. Покупатель предоставляет переводчика и трансфер от аэропорта и гостиницы до предприятия.

7.2. Программы и условия обучения должны быть уточнены на этапе заключения контракта.

7.3 Техническое сопровождение и обучение в период реализации проекта до получения результатов испытаний изготовленных типопредставителей трансформаторов.

7.4. Техническая поддержка в период после реализации проекта, связанная с проектированием и производством.