## Лист1
Тип тр-ра | Напряжение | Катушка | Тип/Сечение | Исполнение
ОДНОФАЗНЫЕ | [9 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 1500 трансформаторов в год
ОСМ-0,063 Обмотка БТЛИ.685454.219 СБ | 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -22 | СЕЧЕНИЯ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 | [7 empty] | ОДНОФАЗНЫЕ - 2 катушки
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240 |  |  | ПЭТ-155 |  | ПСДКТ-Л | ПСДКТ
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240 |  | 1 | Ø0,500 | 1 | 1,25х8,00 | 1,00х3,55 |  | ТРЁХФАЗНЫЕ - 3 катушки
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -27 | 2 | Ø0,800 | 2 | 1,25х4,00
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 3 | Ø2,240 | 3 | 1,80х5,60 |  |  | По 625 катушек в месяц
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,120 |  | 4 | Ø0,400 | 4 | 1,60х7,10
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,120 |  | 5 | Ø1,120 | 5 | 1,60х7,50 |  |  | Намотка рядовая с бумажными прокладками
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -00 | 6 | Ø1,700 | 6 | 1,12х3,55
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 7 | Ø0,315 | 7 | 1,60х5,00
| 133 | П | ПЭТ-155 Ø1,700 |  | 8 | Ø1,600 | 8 | 1,40х3,55
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,700 |  | 9 | Ø0,710 | 9 | 1,60х3,55
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -35 | 10 | Ø0,850 | 10 | 3,55х1,40
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 11 | Ø0,630 | 11 | 5,00х1,60
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,400 |  | 12 | Ø1,200 | 12 | 3,15х1,40
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 13 | Ø1,180 | 13 | 3,55х1,12
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,315 | -01 | 14 | Ø1,500 | 14 | 2,24х6,30
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 15 | Ø0,310 | 15 | 2,80х8,00
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø1,700 |  |  | ПЭТД-2-200 | 16 | 1,60х4,50
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,700 |  | 1 | Ø1,700 | 17 | 1,80х6,30
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,315 | -02 | 2 | Ø1,320 | 18 | 2,50х8,00
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 3 | Ø0,950 | 19 | 3,15х11,20
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,120 |  | 4 | Ø0,710 | 20 | 1,60х6,30
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,120 |  | 5 | Ø0,800 | 21 | 1,40х5,60
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,315 | -03 | 6 | Ø1,180 | 22 | 1,60х8,00
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 7 | Ø1,000 | 23 | 1,00х4,50
| 133 | П | ПЭТ-155 Ø0,500 |  | 8 | Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 9 | Ø1,120
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,315 | -04 | 10 | Ø1,900
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800 |  | 11 | Ø1,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,400
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
ОСМ-0,1 Обмотка БТЛИ.685454.219 СБ | 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -61
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -65
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,600
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,600
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -81
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -05
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 133 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -06
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -07
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,600
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,600
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -08
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 133 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -09
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
ОСМ-0,25 Обмотка 6БТ.601.021 СБ | 133-130-127 | Г | ПЭТ-155 Ø0,710 | -00
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,710
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 133-130-127 | Г | ПЭТ-155 Ø0,710 | -01
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,710
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,500
| 133-130-127 | Г | ПЭТ-155 Ø0,710 | -03
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,710
| 133 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -04
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -05
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,500
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -07
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 113-115 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -08
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 252-245-240 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -09
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 252-245-240 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -10
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,500
| 252-245-240 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -12
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 113-115 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 252-245-240 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -13
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -14
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -15
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,500
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -17
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 133-115 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -18
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -19
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 400 | П | ПЭТ-155 Ø0,400
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -20
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -21
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,500
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -22
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 133-115 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -23
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -24
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 400 | П | ПЭТ-155 Ø0,400
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -25
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПЭТ-155 Ø2,240
|  | Т | ПЭТ-155 Ø2,240
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -26
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,500
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -27
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 133-115 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -28
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,400 | -29
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 400 | П | ПЭТ-155 Ø0,400
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 693-677-660 | Г | ПЭТ-155 Ø0,310 | -30
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПЭТ-155 Ø1,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø1,500
| 693-677-660 | Г | ПЭТ-155 Ø0,310 | -31
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 133-115 | П | ПЭТ-155 Ø0,710
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,710
| 693-677-660 | Г | ПЭТ-155 Ø0,310 | -32
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 230 | П | ПЭТ-155 Ø0,500
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
| 693-677-660 | Г | ПЭТ-155 Ø0,310 | -33
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 400 | П | ПЭТ-155 Ø0,400
|  | Т | ПЭТ-155 Ø0,800
ОСМ-0,63 Обмотка 6БТ.603.591 СБ | 127-130-127 | Г | ПЭТ-155 Ø1,120 | -00
|  | Д | ПЭТ-155 Ø1,120
| 13 | П | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
| 133-130-127 | Г | ПЭТ-155 Ø1,120 | -01
|  | Д | ПЭТ-155 Ø1,120
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,850 | -02
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,850
| 13 | П | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø0,850 | -03
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,850
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
| 252-246-240 | Г | ПЭТ-155 Ø0,850 | -04
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,850
| 13 | П | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
| 252-246-240 | Г | ПЭТ-155 Ø0,850 | -05
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,850
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,630 | -06
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
| 399-390-380 | Г | ПЭТ-155 Ø0,630 | -07
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,630 | -08
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,630 | -09
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,630 | -10
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 13 | П | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х8,00
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,630 | -11
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
| 693-677-660 | Г | ПЭТ-155 Ø0,500 | -12
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,25х4,00
ОСМ-1,0 Обмотка 6БТ.603.591 СБ | 133-130-127 | Г | ПЭТ-155 Ø1,600 | -14
|  | Д | ПЭТ-155 Ø1,600
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
| 231-226-220 | Г | ПЭТ-155 Ø1,180 | -16
|  | Д | ПЭТ-155 Ø1,180
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
| 252-246-240 | Г | ПЭТ-155 Ø1,200 | -18
|  | Д | ПЭТ-155 Ø1,200
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
| 399-390-280 | Г | ПЭТ-155 Ø0,850 | -20
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,850
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
| 436-425-415 | Г | ПЭТ-155 Ø0,850 | -22
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,850
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
| 462-451-440 | Г | ПЭТ-155 Ø0,800 | -23
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
| 693-677-660 | Г | ПЭТ-155 Ø0,630 | -24
|  | Д | ПЭТ-155 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,80х5,60
ОСВМ-1,6 Обмотка 6БТ.603.590 СБ | 133-130-127 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,700 | -21
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,700
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
| 231-225-220 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,320 | -22
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,320
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
| 252-246-240 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,320 | -23
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,320
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
| 399-390-280 | Г | ПЭТД-2-200 Ø0,950 | -24
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø0,950
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
| 436-425-415 | Г | ПЭТД-2-200 Ø0,950 | -25
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø0,950
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
| 693-677-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø0,710 | -26
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø0,800
| 26-28,5 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,50
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
ОСВМ-2,5 Обмотка 6БТ.603.590 СБ | 231-225-220 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,700 | -05
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,700
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
| 399-390-380 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,320 | -06
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,320
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
| 436-425-415 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,320 | -07
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,320
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
| 462-451-440 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,180 | -08
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,180
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
| 693-677-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,000 | -09
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,000
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
ОСВМ-4 Обмотка 6БТ.603.590 СБ | 399-390-380 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,800 | -13
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,800
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
| 399-390-380 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,800 | -14
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,800
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,40х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,40х3,55
| 436-425-415 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,700 | -15
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,700
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
| 436-425-415 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,700 | -16
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,700
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,40х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,40х3,55
| 462-451-440 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,700 | -17
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,700
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
| 462-451-440 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,700 | -18
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,700
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,40х3,55
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,40х3,55
| 693-677-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,320 | -19
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,320
| 133-115 | П | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
| 693-677-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,320 | -20
|  | Д | ПЭТД-2-200 Ø1,320
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
|  | Т | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
ТРЕХФАЗНЫЕ
ТСВМ-1,6 Обмотка 6БТ.603.365 СБ | 436-425-415 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,000 | -02
| 26 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
| 462-451-440 | Г | ПЭТД-2-200 Ø0,950 | -03
| 26 | П | ПСДКТ-Л 1,60х7,10
ТСВМ-2,5 Обмотка 6БТ.603.365 СБ | 399-390-380 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,500 | -11
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,00х3,55
| 436-425-415 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,500 | -12
| 230 | П | ПСДКТ 1,00х3,35
| 462-451-440 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,500 | -13
| 230 | П | ПСДКТ 1,00х3,35
| 693-677-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,120 | -14
| 230 | П | ПСДКТ 1,00х3,35
ТСВМ-4 Обмотка 6БТ.603.365 СБ | 399-390-380 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,900 | -07
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х3,55
| 436-425-415 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,800 | -08
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х3,55
| 462-451-440 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,800 | -09
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х3,55
| 693-671-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,500 | -10
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х3,55
ТСЗМ-6,3 Обмотка 6БТ.603.556 СБ | 399-390-380 | Г | ПСДКТ-Л 3,55х1,40
| 230 | П | ПСДКТ-Л 5,00х1,60
| 693-677-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,800
| 230 | П | ПСДКТ-Л 5,00х1,60
| 693-677-660 | Г | ПЭТД-2-200 Ø1,800
| 400 | П | ПСДКТ-Л 3,55х1,40
| 436-425-415 | Г | ПСДКТ-Л 3,15х1,40 | -06
| 133 | П | ПСДКТ-Л 5,00х1,60
| 436-425-415 | Г | ПСДКТ-Л 3,15х1,40 | -07
| 400 | П | ПСДКТ-Л 1,40х3,55
| 462-451-440 | Г | ПСДКТ-Л 1,12х3,55
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х5,00
| 462-451-440 | Г | ПСДКТ-Л 3,55х1,12
| 400 | П | ПСДКТ-Л 3,55х1,40
ТСЗМ-10 Обмотка 6БТ.603.453 СБ | 399-390-380 | Г | ПСДКТ-Л 1,40х5,60 | -00
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х8,00
| 693-677-660 | Г | ПСДКТ-Л 1,00х4,50 | -01
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х8,00
| 693-677-660 | Г | ПСДКТ-Л 1,00х4,50 | -02
| 400 | П | ПСДКТ-Л 1,40х5,60
| 462-451-440 | Г | ПСДКТ-Л 1,60х5,00 | -07
| 230 | П | ПСДКТ-Л 1,60х8,00
| 462-451-440 | Г | ПСДКТ-Л 1,60х5,00 | -08
| 400 | П | ПСДКТ-Л 1,40х5,60
ТСЗМ-16 Обмотка 6БТ.603.556 СБ | 399-390-380 | Г | ПСДКТ-Л 2,24х6,30 | -01
| 230 | П | ПСДКТ-Л 2,80х8,00
| 693-677-660 | Г | ПСДКТ-Л 1,60х4,50 | -02
| 230 | П | ПСДКТ-Л 2,80х8,00
| 693-677-660 | Г | ПСДКТ-Л 1,60х4,50 | -03
| 400 | П | ПСДКТ-Л 2,24х6,30
| 462-451-440 | Г | ПСДКТ-Л 1,80х6,30 | -04
| 230 | П | ПСДКТ-Л 2,80х8,00
| 462-451-440 | Г | ПСДКТ-Л 1,80х6,30 | -05
| 400 | П | ПСДКТ-Л 2,24х6,30
ТСЗМ-25 Обмотка БТЛИ.685456.003 СБ | 399-390-380/208 В (Y/Y) | Г | ПСДКТ-Л 2,50х8,00 | -00
399-390-380/120 В (Y/∆)
| 231-226-220/208 В (∆/Y) | П | ПСДКТ-Л 3,15х11,20
231-226-220/120 В (∆/∆)
| 399-390-380/230 В (Y/Y) | Г | ПСДКТ-Л 2,50х8,00 | -01
399-390-380/133 В (Y/∆)
| 231-226-220/230 В (∆/Y) | П | ПСДКТ-Л 3,15х11,20
231-226-220/133 В (∆/∆)
| 399-390-380/693 В (Y/Y) | Г | ПСДКТ-Л 2,50х8,00 | -02
399-390-380/400 В (Y/∆)
| 231-226-220/693 В (∆/Y) | П | ПСДКТ-Л 1,60х6,30
231-226-220/400 В (∆/∆)
| 436-425-415/230 В (Y/Y) | Г | ПСДКТ-Л 2,50х8,00 | -03
| 436-425-415/133 В (Y/∆) | П | ПСДКТ-Л 3,15х11,20
| 462-451-440/230 В (Y/Y) | Г | ПСДКТ-Л 2,50х8,00 | -04
| 462-451-440/133 В (Y/∆) | П | ПСДКТ-Л 3,15х11,20